# REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL KOGALNICEANU" MUN. SEBES, IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE

str. Mihail Kogalniceanu nr. 114 mun. Sebes jud. Alba

Beneficiar:

## UAT Mun. Sebes jud. Alba

Piata Primariei nr.1 mun. Sebes jud. Alba

Proiectant general:

# S.C. LOB ARCH S.R.L.

Sat Carpinis,nr. 295, com. Garbova, jud. Alba

lucioprita@yahoo.com; +40756422456

Proiectant specialitate arhitectura:

# S.C. LOB ARCH S.R.L.

Sat Carpinis,nr. 295, com. Garbova, jud. Alba

lucioprita@yahoo.com; +40756422456

Numar proiect:

## 15-2023

Faza proiect:

# D.A.L.I.

Data:

IUNIE 2021

# BORDEROU

### Piese scrise:

Foaie de capat Lista de semnaturi Extras CF

Extras de plan cadastral Certificat de urbanism Memoriu tehnic

Grafic esalonare lucrari

Deviz general si devize de obiect Liste cu cantitati de lucrari

Lista de cantitati de utilaje si echipament tehnologic Fise tehnice echipamente

Piese desenate:

| A01 |  | PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A02 |  | PLAN SITUATIE EXISTENT 1:200 | 1:500 |  |
| A03 |  | PLAN SITUATIE PROPUS 1:200 | 1:500 |  |
| A04 |  | PLAN PARTER EXISTENT | 1:100 |  |
| A05 |  | PLAN PARTER PROPUS | 1:100 |  |
| A06 |  | PLAN ETAJ 1 EXISTENT | 1:100 |  |
| A07 |  | PLAN ETAJ 1 PROPUS | 1:100 |  |
| A08 |  | PLAN ETAJ 2 EXISTENT | 1:100 |  |
| A09 |  | PLAN ETAJ 2 PROPUS | 1:100 |  |
| A10 |  | PLAN INVELITOARE EXISTENT | 1:100 |  |
| A11 |  | PLAN INVELITOARE PROPUS | 1:100 |  |
| A12 |  | SECȚIUNE AA EXISTENT | 1:100 |  |
| A13 |  | SECȚIUNE BB EXISTENT | 1:100 |  |
| A14 |  | SECȚIUNE CC EXISTENT | 1:100 |  |
| A15 |  | SECȚIUNE DD EXISTENT | 1:100 |  |
| A16 |  | SECȚIUNE EE EXISTENT | 1:100 |  |
| A17 |  | SECȚIUNE AA PROPUS | 1:100 |  |
| A18 |  | SECȚIUNE BB PROPUS | 1:100 |  |
| A19 |  | SECȚIUNE CC PROPUS | 1:100 |  |
| A20 |  | SECȚIUNE DD PROPUS | 1:100 |  |
| A21 |  | SECȚIUNE EE PROPUS | 1:100 |  |
| A22 |  | FAȚADA NORD EXISTENT/PROPUS | 1:100 |  |
| A23 |  | FAȚADA SUD EXISTENT/PROPUS | 1:100 |  |
| A24 |  | FAȚADA EST EXISTENT | 1:100 |  |
| A25 |  | FAȚADA EST PROPUS | 1:100 |  |
| A26 |  | FAȚADA VEST EXISTENT | 1:100 |  |
| A27 |  | FAȚADA VEST PROPUS | 1:100 |  |

# MEMORIU TEHNIC

## Informatii generale privind obiectul de investitii

| Denumire proiect: | REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL KOGALNICEANU" MUN. SEBES, IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE str. Mihail Kogalniceanu nr. 114 mun. Sebes jud. Alba |
| --- | --- |
| Sursa finantare: | Administratia Fondului pentru Mediu |
| Beneficiar: | UAT Mun. Sebes jud. Alba Piata Primariei nr.1 mun. Sebes jud. Alba |
| Proiectant general: | S.C. LOB ARCH S.R.L. Sat Carpinis, nr. 295, com. Garbova, jud. Alba |
| Proiectant arhitectura | S.C. LOB ARCH S.R.L. Sat Carpinis, nr. 295, com. Garbova, jud. Alba |
| Numar proiect: | 15-2023 |
| Faza proiect: | D.A.L.I. |

- Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de investitii

### Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

Avand in vedere accentuarea schimbarilor climatice si impactul pe care acestea il genereaza asupra conditiilor sociale si economice, Uniunea Europeana impreuna cu alte state si organizatii internationale au adoptat o serie de politici si masuri prin care sa se obtina reducerea consumurilor energetice ale bunurilor mobile si imobile.

In acest sens au fost adoptate la nivelul Comisiei Europene o serie de programe si prevederi ce au ca scop finantarea activitatilor de reducere a consumurilor de energie ale cladirilor prin implementarea unor masuri de eficientizare a utilizarii acestora – anveloparea cladirilor cu materiale termoizolante, surse de incalzire si racire pe baza de energii alternative sau energii conventionale utilizate in mod eficient, temporizarea consumurilor si reducerea generala ale acestora prin utilizarea unor tehnologii eficiente – iluminat LED, panouri solare, pompe de caldura, etc.

Aceste masuri pot fi accesate in tara noastra cu ajutorul unor agentii guvernamentale, pe baza unor proiecte ce vor fi finantate cu fonduri externe nerambursabile.

### Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Imobilul studiat, cladire administrativ sociala – scoala gimnaziala, a fost pus in functiune in anul 1975, de la acel moment acesta fiind supus unor interventii de termoizolare exterioara, schimbare a tamplariei originale din lemn cu una eficienta din PVC si geam termopan si reparatii la nivelul sarpantei si a invelitorii din tigla ceramica.

Aceste interventii au imbunatatit considerabil conditiile de desfasurare a activitatii in cadrul imobilului insa datorita sistemului deficitar de producere si distributie a energiei termice in mediul ambiant, a instalatiei electrice degradata si depasita ca potential energetic precum si datorita lipsei unei solutii corespunzatoare de ventilatie, imobilul genereaza consumuri energetice situate mult peste tinta propusa prin programele mentionate anterior.

### Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Principalul obiectiv al D.A.L.I. prezentat este de a analiza principalele caracteristici și indicatori tehnici, financiari și economici ai investiției care asigură o utilizare eficientă și rațională a capitalului și resurselor pentru satisfacerea nevoilor de reabilitare termica a cladirii si dotarea cu echipamente si instalatii eficiente energetic de recirculare a aerului, respectiv de producere a agentului termic necesar incalzirii imobilului, ceea ce va duce la o reducere a energiei consumate..

## Descrierea situatiei existente

### Particularitati ale amplasamentului

    - Situatia juridica

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul mun. Sebes, jud. Alba, pe strada Mihail Kogalniceanu nr. 114, in afara zonei de protectie a valorilor architectural- urbanistice, masoara 2570.00 mp si se afla in proprietatea Statului Roman, in administrarea UAT Mun. Sebes jud. Alba conf. CF 74830 UAT Sebes.

### Regimul economic

Amplasamentul in suprafata de 2570.00 mp are categoria de folosinta curti constructii si in prezent gazduieste un imobil in regim P+2E, cu functiune de constructie

social administrativa – scoala, ce masoara o suprafata construita de 611.87 mp si o suprafata construita desfasurata de 1835.61 mp.

### Regimul tehnic

Conform PUG mun. Sebes amplasamentul studiat se afla in UTR 5 - ISi – Zona constructii pentru invatamant.

Valorile indicilor urbanistici stabiliti prin RLU afferent UTR 5 ISi sunt urmatoarele: POT max = 70%

CUT max = 2.20 mp ADC / mp teren pentru cladiri cu 3-4 niveluri

Avand in vedere prevederile Certificatului de Urbanism emis in scopul prezentei lucrari precum si a avizelor obtinute in acest sens nu au fost identificate obligatii sau constrangeri in ceea ce priveste realizarea investitiei studiate.

### Descrierea amplasamentului

Amplasamentul are o forma poligonala neregulata cu laturi frante, fiind dezvoltat preponderent pe directia N-S si avand front pe latura V la o alee carosabila ce descarca traficul in str. Mihail Kogalniceanu,

Terenul nu prezinta forme notabile de declivitate pe nici o directie, la aceasta data nefiind cunoscuta diferenta maxima de inaltime intre punctele de contur ale amplasamentului

### Vecinatati

Imobilul este realizat in regim izolat pe parcela si nu exista relatii de interdependenta intre acesta si alte cladiri invecinate

N – proprietate privata

E – Statul Roman - spatii verzi, imobile locuinte colective in proprietate privata a persoanelor publice si juridice

S– Statul Roman – Gradinita nr. 7 Mihail Kogalniceanu V – str. Mihail Kogalniceanu, alei carosabile, spatii verzi

### Accese si cai de comunicatie

Accesul auto si pietonal pe parcela se fac din aleea carosabila dublata de circulatie pietonala cu care amplasamentul se invecineaza pe latura V si care descarca traficul in str. Mihail Kogalniceanu

### Echipare edilitara

Amplasamentul beneficiază de rețea de alimentare cu apă, canalizare și alimentare cu energie electrică.

### Date climatice si seismice

Din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice, locul se incadreaza in zona meteo B conform NTE 003/04/00.

Localitatea se incadreaza in zona seismica F caracterizata de ag= 0.10g, Tc= 0,7s respectiv în Zona climatica III.

Din punct de vedere al incarcarii date de zapada , localitatea este în zona 1 si prezinta o incarcare caracteristica pe sol s,k = 1,5kN/mp, iar din punct de vedere al actiunii vantului localitatea este caracterizata de o presiune de referinta a vantului qb=0,40 kPa si o valoare fundamentala a vitezei de referinta a vantului vb,o=27m/s.

### Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturiali, inclusiv schimbari climatice ce pot afecta investita

Nu au fost indentificati factori de risc ce pot afecta investita.

### Bilant teritorial

Sconstruita existenta = 611.87 mp

Sc. desfasurata existenta = 1835.61 mp

POTexistent = 23.80%

CUTexistent = 0.71

### Studii de teren

Studiu geotehnic – avand in vedere natura interventiei nu a fost necesara elaborarea unui studiu geotehnic

Documentatie topografica - avand in vedere ca interventia propusa nu amplifica volumul construit al imobilului existent, nu a fost necesara intocmirea unei documentatii topografice.

### Legi si normative de referinta

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

- Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor

- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

- Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila

- Hotararea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

- P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

- C 56-2000 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor

- Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

- NP 068-02. Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare

- HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

- I7-2011 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

- NP-061-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri;

- P118/3-2015 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a - Instalatii

de detectare, semnalizare si avertizare

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

### Caracteristici tehnice si parametri spacifici ai imobilului

Imobilul studiat CAD 74830-C1 in regim de inaltime P+2E are functiunea de constructie social-administrativa – scoala, masoara o suprafata construita de 611.87 mp si o suprafata construita desfasurata de 1835.61 mp si se afla in prorpietatea Statului Roman conform CF 74830 UAT Sebes.

Conform normelor si normativelor in vigoare aceasta are clasa de importanta III si categoria de importanta C – normal

Imobilul nu este clasat ca monument istoric iar amplasamentul se afla in afara zonei de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice.

Imobilul a fost inaugurat in anul 1975 si a functionat in aceasta configuratie neintrarupt de la acea data.

Valoarea de inventar a imobilului este de 1345800 lei conform inregistrarilor contabile din evidenta Primariei mun. Sebes jud. Alba.

Imobilul este realizat sub forma unui sistem structural de stalpi, grinzi si plansee din

B.A. ce transmit incarcarile terenului prin intermediul unor funatii continue sub pereti.

Inchiderile perimetrale si compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie de caramida

Invelitoarea de tigla ceramica este amplasata pe o sarpanta de lemn prin intermediul unor sipci de montaj, fara astereala.

Golurile din peretii exteriori sunt obturare cu usi si feretre din tamplarie PVC si geam termopan iar usile interioare sunt realizate din tamplarie PVC cu foaie plina sau geam termopan.

Imobilul adaposteste in medie 400 elevi din care 220 in ciclul gimnazial si 180 in ciclul primar si 33 cadre didactie.

### Analiza starii constructiei pe baza concluziilor expertizei tehnice si ale auditului energetic.

In urma vizitei efectuate in teren se considera ca lucrarile propuse prin prezenta documentatie pot fi realizate cu conditia respectarii tuturor indicatiilor si recomandarilor mentionate in expertiza tehnica de specialitate intocmita in sensul prezentei propuneri, astfel consumul de energie înainte de implementarea soluțiilor de eficiență energetică sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Consum | Incălzire | ACM | Energie Electrica | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum anual de energie inainte de implementare solutii [MWh/an) | 345.6 | 41.48 | 53.68 | 440.76 |
| Emisii de CO2(t/an) | 63.2 | 8.71 | 11.3 | 83.2 |

Imobilul nu este clasat ca monument istoric astfel ca nu au fost intocmite studii istorice, de diagnostic arheologic, de parament sau studii biologice la nivelul elementelor de lemn

### Starea tehnica, inclusiv sistemul structural, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile

- Rezistenta mecanica si stabilitate

In urma observatiilor din teren precum si a documentelor puse la dispozitie de beneficiar au fost constatate urmatoarele:

  - Construcția este realizată din două tronsoane dreptunghiulare dispuse perpendicular.

  - Majoritatea elementelor din lemn ale șarpantei au secțiune necorespunzătoare pentru deschiderile și încărcările aferente, în conformitate cu normativele actuale.

  - Structura șarpantei, în forma actuală, nu poate prelua în condiții de siguranță încărcările suplimentare din panourile fotovoltaice propuse a fi montate

  - Nu s-au constatat degradări ale elementelor structurale ale clădirii (pereți din zidărie și elemente de beton armat), doar degradări locale la nivelul finisajelor.

  - Construcția în ansamblul ei a avut o comportare bună în timp, având unele probleme locale datorate infiltrațiilor de apă.

  - Ca urmare a celor constatate în teren considerăm că lucrările propuse pot fi realizate, cu condiţia respectării tuturor indicaţiilor şi recomandărilor din prezenta expertiză tehnică.

  - Din raportul de expertiza tehnnica structurala pusa la dispozitie de beneficiar rezulta incadrarea construcției în ansamblul ei în clasa de risc seismic III, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorului.

### Siguranta in exploatare

Nu este cazul - interventia propusa nu modifica elemente care sa intre sub incidenta normelor de siguranta in exploatare

Prevederile normativului I13, art. 7.42 interzic amplasarea centralelor termice cu combustibil gazos alipit, in si sub salile de clasa, laboratoare sau sali de gimnastica din cladiri pentru invatamant astfel ca actuala configuratie a instalatiei de preparare a agentului termic nu satisface standardele si normativele actuale.

### Securitate la incendiu

Imobilul se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc are un risc mic de incendiu prin functiune si prin densitatea medie de sarcina termica q<420 Mj/mp si nu adaposteste materiale periculoase.

Acesta este o cladire civila ce nu este cladire inalta si nu adaposteste sali aglomerate, este configurat ca un singur compartiment de incendiu si respecta distantele minime normate fata de vecinatati.

Configuratia planimetrica si spatiala asigura evacuarea utilizatorilor in 2 directii in timpul normat 30 m (75 s) si nu favorizeaza aparitia si propagarea incendiilor.

Elementele constructive sunt, cu exceptia saprantei de lemn, C0(CA1) rezistente la foc iar golurile functionale nu sunt protejate cu usi rezistente la foc.

Cladirea nu este dotata cu instalatie de detectie si alarmare la incendiu, instalatie de stingere cu hidranti interiori, exteriori, sprinklere sau drencere si nici instalatie de desfumare.

Indeplinirea acestei cerinte implica urmatoarele:

- adaptarea instalatiei electrice la gradul de protectie la foc al constructiei

- aceasta cerinta nu este indeplinita, deoarece o mare parte din instalatia electrica este

pozata aparent, iar solutiile tehnice care nu permit declansarea incendiilor si nu favorizeaza extinderea acestora, nu se adapteaza normelor actuale.

- dotarea constructiei cu instalatie de paratrasnet - stabilirea necesitatii prevederii unei instalatii de protectie impotriva trasnetului pentru o constructie si alegerea nivelului de protectie impotriva trasnetului se determina prin calcule, conform cu normativul I 7-11. Aceasta cerință nu este indeplinita.

- reactia la foc - aceasta performanta nu este indeplinita deoarece nivelul combustibilitatii materialelor constituente ale instalatiei electrice ( izolatiile conductoarelor, carcasele tablourilor electrice), nu corespund normelor actuale.

Instalatia electrica trebuie adaptata la gradul de rezistenta la foc ale elementelor de constructie, astfel incat sa fie eliminat riscul de izbucnire al unui incendiu datorat

instalatiei electrice. Elementele instalatiei electrice se amplaseaza in zone ferite de pericol de incendiu.

- prevederi de echipamente cu rol de protecţie in caz de incendiu - aceasta

cerinta nu este indeplinita deoarece nu sunt utilizate dispozitive cu protecţie la curent diferenţial rezidual, cu curentul nominal de functionare de 300mA pe bransament si de 30mA pe circuitele de prize. Nu exista instalație de iluminat de securitate și instalatie de detectie si avertizare la incendiu.

Instalatia electrica noua va trebui sa satisfaca in mod obligatoriu acest criteriu de performanta.

Se va asigura iluminatul de siguranta pe caile de evacuare, iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului și pentru intervenții.

Se va prevedea o instalatie de detectie si avertizare la incendiu.

Se vor inlocui usile salilor de clasa existente cu usi ce au dimensiunea libera intre tocuri de 100cm cu deschidere spre calea de evacuare.

Usile grupurilor sanitare care obstructioneaza caile de evacuare se vor inlocui cu unele cu deschidere spre interiorul acestora.

Se vor inlocui usile de acces spre casele de scara cu usi pline, metalice prevazute cu sistem de autoinchidere. Acestea vor fi bordate de pereti cu rezistenta la foc EI150.

Chepengul pentru acess in pod se va inlocui cu unul cu rezistenta la foc de 30min.

Conformarea spatial volumetrica a imobilului asigura securitatea fortelor de interventie atat in imobil cat si pe amplasament.

### Igiena, sanatate si mediul inconjurator

Nu a fost semnalata prezenta noxelor din exterior sau din interior

In prezent aportul de aer proaspat in interiorul imobilului se realizeaza prin golurile mobile din fatade.

Cubajul incaperilor respecta norma de min. 5 mc/elev

Cladirea este dotata cu instalatii sanitare corespunzatoare ca numar si necesitati Cladirea este racordata la retelele de apa potabila si canalizare menajera

Iluminatul interior este prezent dar nu a putut fi evaluat ca nivel de intensitate luminoasa

Nu exista sisteme de control al mediului termic si de umiditate in incaperi.

Iluminatul natural este prezent si respecta necesarul de surpafata de feresrtre raportat la suprafata incaperii salilor de clasa.

### Protectia la zgomot

Nu este cazul.

### Izolarea termica si economia de energie

Anvelopa cladirii are o izolare buna pentru o economie de energie recomandandu-se termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu vata bazaltica de 20 cm.

### Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

In prezent imobilul nu este dotat cu nici o capacitate tehnologica de captare si utilizare a resurselor naturale.

Prin prezenta documentatie se propune implementarea unor panouri solare la nivelul invelitorii prin care se va putea capta energia solara si transforma in energie electrica ce fie  va fi utilizata in consumul propriu fie va fi transmisa in reteaua publica de distributie.

### 3.5 Actul doveditor al fortei majore

Nu este cazul

## Concluziile expertizei tehnice si ale auditorului energetic

### 4.1. Concluzii generale

Imobilul prezinta o stare tehnica generala buna, fara degradari ale elementelor structurale.

Conform determinarilor efectuate in cadrul expertizei tehnice de specialitate imobilul se incadreaza in clasa III de risc seismic.

Sarpanta de lemn ce actioneaza ca suport al invelitorii nu corespunde cu normele si normativele actuale, in cazul unei interventii la nivelul invelitorii fiind necesare o serie de masuri prin care sa se remedieze neconformitatile.

### Concluzii audit energetic

Din analiza auditului energetic se pot formula câteva concluzii privind economiile de energie generate în urma implementării măsurilor de eficiență energetică, la Școala Gimnazială “MIHAIL KOGĂLNICEANU”, astfel:

- Consumul de energie înainte de implementarea soluțiilor de eficiență energetică

| Consum | Incălzire | ACM | Energie Electrica | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum anual de energie inainte de implementare solutii [MWh/an) | 345.6 | 41.48 | 53.68 | 440.76 |
| Emisii de CO2(t/an) | 63.2 | 8.71 | 11.3 | 83.2 |

- Consumul de energie după implementarea soluțiilor de eficiență energetică

| Solutie | Term oizola re | Inlocuire CT cu pompe caldura | Robineti si panou solar ACM | Ilumi nat | Panouri fotovolt aice | TOT AL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Economii de energie dupa implementare solutii [MWh/an) | 104,10 | 110,00 | 19,00 | 16,30 | 70,30 | 319, 70 |
| Economii de Emisii de CO2 dupa implementare solutii (t/an) | 19,03 | 20,11 | 3,47 | 3,42 | 14,76 | 60,8 0 |

Reducerea anuală estimată a cantității gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) calculată ca sumă a cantității de gaze cu efect de seră diminuată prin implementarea fiecărui proiect. Cantitatea de gaze cu efect de seră diminuată în cadrul fiecărui proiect este cea prevăzută în raportul de finalizare, respectiv în raportul anual de monitorizare.

### Prezentarea a minim 2 solutii de interventie

Reducerea consumului de energie termica prin termoizolarea cladirii la nivelul podului

Reducerea consumului de energie termica prin optimizarea solutiei de preparare a agentului termic

Reducerea consumului e energie electrica prin implementarea unor corpuri de iluminat cu flux luminos corespunzator si consum de energie redus

Reducerea consumului de energie termica prin implementarea unei solutii de ventilatie cu recuperare de caldura

Reducerea consumului de energie electrica prin implementarea unor solutii de generare a energiei – solar, eolian, etc.

Reabilitarea acoperisului in vederea amplasarii unor solutii de generare a energiei electrice la nivelul invelitorii.

### Solutiile tehnice propuse de expert si auditor energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei

    - Rezistenta – dupa caz, solutie de montaj pentru panouri solare

Pentru a se putea amplasa mijloace tehnologice de generare a curentului electric (panouri solare sau similar) la nivelul invelitorii sarpanta de lemn existenta a cladirii va trebui reabilitata dupa cum urmeaza:

- varianta 1 – desfiintarea integrala si refacerea conform standardelor actuale

- varianta 2 – masuri de reparatii si consolidare (indesire capriori, inlocuire capriori, pane, dolii si popi existenti cu elemente de sectiune corespunzatoare, amplasare de reazeme suplimentare, amplasare de contrafise, clesti, talpi suplimentare etc.)

### Audit energetic – instalatii si izolatii

Soluţia C1 – Termoizolarea planșeului pod cu vata bazaltica 20 cm

Se propune suplimentarea la pardoseala podului cu saltele de vata bazaltică având grosimea de 20 cm. Soluţia se justifică pentru verificarea condiţiilor din normative si poate conduce la performante energetice sporite dat fiind ponderea mare a suprafeţei acestui element de inchidere. Soluţia este uşor de implementat.

Consum energie termica anual inainte de implementare: 345,6 MWh (calculat in functie de necesarul de caldura determinat, raportat la un consum anual de 8h/zi, 180 de zile/an)

Consum energie termica anual după implementare: 276,48 MWh (calculat in functie de necesarul de caldura determinat dupa implementarea masurii, raportat la un consum anual de 8h/zi, 180 de zile/an)

Economie anuală de energie termică: 69,12 MWh

### 4.4.3. Soluții de reabilitare / modernizare energetică pentru instalații

Soluția I1 – Inlocuirea solutiei actuale de preparare a agentului termic (centrale termice cu combustibil gazos) cu solutii eficiente energetic de tip pompe de caldura.

Se propune montarea a două pompe de caldura tip sol-apa, de înaltă eficiență, alimentate cu energie electrica, având puterea termică totala de Pt=120kW, în locul cazanelor existente cu combustibil gazos.

Consumul de energie pentru încălzire se va reduce cu cca.10%, respectiv se va ajunge la un consum specific de:

Qincan =172,8 kWh/m2an

### Soluția I2 – Lucrări de intervenție la instalații (termice, încălzire - apă caldă, și electrice)

- Se recomandă de asemenea și montarea unor cronotermostate de ambianţă şi robinete cu actuator pe corpurile statice în fiecare incintă pentru reglarea sarcini termice în regim de iarnă/vară;

Prin aplicarea acestei măsuri se preconizează o economie de energie de cca 2% din consumul de energie pentru încălzire, respectiv de 6,9 MWh/an.

- Rețeaua de apă caldă – dotarea instalației de producere a apei calde menajere cu un sistem de panouri solare și rezervor bivalent;

Achiziționarea și montarea de baterii cu fotocelulă care asigură un consum redus de apă caldă la grupurile sanitare.

Economia astfel rezultată este de cca. 30% din consumul de energie pentru prepararea apei calde, respectiv 16,1 MWh/an.

- Rețea de alimentare cu energie electrică – după o verificare și după eventuale reparații ale sistemului de alimentare cu energie electrică a școlii, se impun următoarele măsuri de eficientizare a consumului de energie electrică: înlocuirea sistemului clasic de pe holuri și casa scării cu corpuri eficiente energetic, cu senzor de miscare; înlocuirea becurilor incadescente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED

Economia astfel rezultată va fi de cca. 32,94% din total consum de energie electrică cu instalația de iluminat existentă, respectiv de 14.200,00 kWh/an.

- Se recomandă implementarea unei centrale electrice fotovoltaice CEF cu puterea instalată de 69,3kWp_60kW, ce acoperă un autoconsum de aprox. 100%.

### Recomandarea	interventiilor	necesare	pentru	asigurarea	functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate

Reabilitarea sarpantei de lemn ce sustine invelitoarea fie prin refacerea integrala fie prin aplicarea unor masuri de reparatii si consolidare.

Inlocuirea iluminatului existent cu tehnologie LED – după o verificare și după eventuale reparații ale sistemului de alimentare cu energie electrică a școlii, se impun următoarele măsuri de eficientizare a consumului de energie electrică: înlocuirea sistemului clasic de iluminat, de pe holuri și casa scării cu corpuri eficiente energetic, cu senzor de miscare; înlocuirea becurilor incadescente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED.

Se recomandă de asemenea și montarea unor cronotermostate de ambianţă şi robinete cu actuator pe corpurile statice în fiecare incintă pentru reglarea sarcini termice în regim de iarnă/vară;

Se propune montarea a două pompe de caldura tip sol-apa, de înaltă eficiență, alimentate cu energie electrica, având puterea termică totala de Pt=120kW, în locul cazanelor existente cu combustibil gazos.

Achiziționarea și montarea de baterii cu fotocelulă care asigură un consum redus de apă caldă la grupurile sanitare.

Se recomandă implementarea unei centrale electrice fotovoltaice CEF cu puterea instalată de 69,3kWp_60kW, ce acoperă un autoconsum de aprox. 100%.

## Identificarea scenariilor tehnico-economice si analiza detaliata a acestora

### Solutia tehnica

    - Solutia 1 Arhitectura

      - termoizolarea planseului peste pod cu un strat de 20 cm de vata minerala bazaltica

### Instalatii

      - implementarea unui sistem descentralizat de ventilatie – unitati individuale cu recuperator de caldura montate in fiecare incapere

      - corpuri de iluminat LED

      - sistem de incalzire cu pompa de caldura sol-apa

      - panouri solare montate in planul acoperisului

### Rezistenta

      - desfiintare sarpanta existenta si inlocuire cu sarpanta dimensionata si alcatuita dupa standardele actuale

### Solutia 2 Arhitectura

- termoizolarea planseului peste pod cu un strat de 20 cm de spuma PIR

### Instalatii

- implementarea unui sistem centralizat de ventilatie cu distributie interioara prin tubulaturi

- corpuri de iluminat LED

- sistem de incalzire cu pompa de caldura aer-apa

- panouri solare montate pe suporti reglabili, la o inclinatie diferita decat cea a acoperisului

### Rezistenta

- cresterea capacitatii portante a sarpantei prin introducerea de noi elemente structurale intre elementele existente

### Lucrari suplimentare celor 2 solutii

  - Se vor inlocui tablourile electrice conform normelor actuale cu prevederea de dispozitive de protectie la suprasarcină și scurtcircuit.

  - Se vor prevedea dispozitive de protectie diferentiala de 30mA pe toate circuitele de priză, împotriva electrocutării prin atingere directă sau indirectă;

  - Se vor prevedea un dispozitiv de protectie diferentiala de 300mA, împotriva producerii de incendiilor de natură electrică în cazul defectelor de izolaţie;

  - Se va reabilita instalația de protecție prin legare la pământ;

  - Se va monta instalația de protecție împotriva trăsnetelor;

  - Se vor inlocui corpurile de iluminat incandescente si cele cu tuburi fluorescente cu unele performante energetic avand surse de lumina de tip LED;

  - Se prevede iluminat de securitate pentru evacuare si circulație;

  - Se prevede iluminat de securitate pentru cotinuarea lucrului;

  - Se prevede iluminat de securitate pentru interventii;

  - Se vor inlocui prizele si intrerupatoarele care deservesc toate spatiile;

  - Se vor monta proiectoare cu LED pe fatada pentru imbunatatirea iluminatului exterior;

  - Se va monta instalatia de detectie, semnalizare si alertare in caz de incendiu;

  - Se vor inlocui circuitele de alimentare ale camerelor de supraveghere video;

  - Se va monta sistemul antiefracție.

  - Se va monta o statie de incarcare a masinilor electrice cu o putere de 22kw.

Avand in vedere ca instalatia electrica interioara este veche si deteriorată, se propune inlocuirea completa a instalatiei electrice.

### Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu au fost identificati factori de risc ce pot afecta investita

### Interferente cu monumente de arhitectura sau zone protejate

Nu este cazul

    - Caracteristici tehnice si parametrii specifici investitiei rezultati in urma realizarii lucrarilor de investitie

| Solutie | Termoizolare | Inlocuire CT cu pompe caldura | Robineti si panou solar ACM | Iluminat | Panouri fotovolta ice | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Economii de energie dupa implementare solutii [MWh/an) | 104,10 | 110,00 | 19,00 | 16,30 | 70,30 | 319,70 |
| Economii de Emisii de CO2 dupa implementare solutii (t/an) | 19,03 | 20,11 | 3,47 | 3,42 | 14,76 | 60,80 |

  - Necesarul de utilitati rezultate

| Consum anual de energie inainte de implementare solutii [MWh/an) | 440,76 |
| --- | --- |
| Emisii de CO2(t/an) | 83,20 |
| Economii de energie dupa implementare solutii [MWh/an) | 319,70 |
| Economii de Emisii de CO2 dupa implementare solutii(t/an) | 60,80 |
| Economii de energie dupa implementare solutii (%) | 73 |
| Economii de Emisii de CO2dupa implementare solutii(%) | 73 |

  - Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Proiectare DTAC + PTh	~90 zile calendaristice

Avizare si autorizare	~60 zile calendaristice

Atribuire lucrari	~30 zile calendaristice

Implementare:

Arhitectura	~45 zile calendaristice

Rezistenta	~20 zile calendaristice

Instalatii	~60 zile calendaristice

Reparatii	~20 zile calendaristice

### Costuri estimative:

    - Realizarea investitiei

Costuri scenariu 1

Arhitectura	180 917.00 RON + TVA (215 291.23 RON TVA inclus)

Rezistenta	712 061.40 RON + TVA (847 353.06 RON TVA inclus)

Instalatii tip 1	4 090 155.47 RON + TVA (4 867 285.01 RON TVA inclus)

Instalatii tip 2	256 681.86 RON + TVA (305 451.41 RON TVA inclus)

### TOTAL	5 239 815.73 RON + TVA (6 235 380.72 RON TVA inclus)

Costuri scenariu 2

Arhitectura	268 165.00 RON + TVA (319 116.36 RON TVA inclus)

Rezistenta	836 672.15 RON + TVA (995 639.86 RON TVA inclus)

Instalatii tip 1	4 850 215.94 RON + TVA (5 771 756.96 RON TVA inclus)

Instalatii tip 2	256 681.86 RON + TVA (305 451.41 RON TVA inclus)

TOTAL	6 185 307.03 + TVA (7 360 515.36 RON TVA inclus)

  - Sustenabilitatea realizarii investitiei

    - Impactul social si cultural

Interventia propusa are rolul de a reduce consumurile de energie si implicit costurile de functionare ale unitatii studiate respectiv de a crea un mediu mai confortabil si mai propice pentru desfasurarea activitatii educationale.

Consideram ca prin prezenta interventie se vor atinge performate mai inalte ale activitatii educationale prin eliminarea unor inconveniente legate de calitatea slaba a iluminatului, a aerului din incaperi si a mediului termic interior. Odata acestea eliminate fondurile alocate in trecut pe aceste subiecte pot fi redirectionate catre achizita de materiale didactic, mobilier, burse etc. ce vor sustine si mai mult cresterea eficientei procesului de invatare.

### Estimari privind forta de munca ocupata

Prezenta interventie nu presupune crearea unor noi locuri de munca

### Impactul asupra factorilor de mediu

Prin reducerea consumurilor energetice se reduce poluarea mediului ambiant si se asigura o calitate superioara a activitatii in interiorul imobilului.

Interventia nu afecteaza biodiversitatea si se va aplica in afara oricarei zone naturale protejate.

### Analiza financiara si economica aferenta lucrarilor de investitii

    - Cadrul de analiza

Pentru stabilirea eficientei lucrarii de investitie se propune analizarea costurilor aferente 1 mp de cladire pe timp de 1 an calendaristic.

Avand in vedere anul anterior, in prezent costurile de incalzire si estimarea costurilor de iluminat au valorile de :

Curent electric (iluminat): 29,23 kWh/mp/an = 18,99 RON / mp / an (estimare) Incalzire: 192 kWh/mp/an = 122,42 RON / mp / an

In urma implementarii solutiilor studiate se estimeaza urmatoarele valori:

### Solutia 1

Curent electric (iluminat): 20,34 kWh/mp/an = 13,21 RON / mp / an (estimare) Incalzire: 105,25 kWh/mp/an = 67,11 RON / mp / an

### Solutia 2

Curent electric (iluminat): 16,94 kWh/mp/an = 11,01 RON / mp / an (estimare) Incalzire: 98,34 kWh/mp/an = 62,70 RON / mp / an

### Analiza cererii de bunuri si servicii ce justifica necesitatea investitiei

Din punct de vedere administrativ unitatea studiata este una care nu genereaza profit si nu functioneaza dupa principiile cererii si ofertei in piata.

In acest sens nu se poate analiza investita insa trebuie mentionat ca unitatea de invatamant in prezent depaeste capacitatea normata de elevi astfel ca numarul de participanti la activitatea desfasurata in prezent in cladire nu va mai putea creste.

Necesitatea investitiei este justificata de lipsa conditiilor adecvate si nu de cererea pentru actuvitati educationale.

### Analiza financiara

Prin implementarea solutiilor studiate se estimeaza scaderea costurilor operationale ale unitatii cu un procent de 54% din costul anual actual pentru 1 mp de cladire.

Avand in vedere costurile anuale actuale, valoarea se va putea amortiza in aprox.12 ani.

### Analiza economica

Conform celor mentionate anterior, desi cresterea conditiilor de desfasurare a activitatii ar trebui sa sporeasca numarul de participanti – elevi, in cazul de fata acest numar este deja depasit conform normelor actuale, astfel ca nu se poate analiza investitia din acest punct de vedere.

### Analiza de riscuri

Un posibil factor de risc pentru prezenta investitie il constituie fluctuatia preturilor la utilitati – gaz si curent electric. Acesta nu poate fi prevazuta sau estimata cantitativ pentru perioada urmatoare astfel ca nu poate constitui un factor de analiza si nici nu poate fi diminuat sau controlat in viitor.

## Scenariul tehnico-economic optim recomandat

### Comparatia scenariilor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si al riscurilor

    - Comparatie tehnica a scenariilor:

- Arhitectura – cele doua scenarii au complexitate de executie si eficienta tehnica similara, dupa acest criteriu cele doua fiind ambele considerate potrivite.

- Instalatii – scenariul 1 este considerat optim deoarece:

  - solutia de realizare a instalatiei de incalzire cu pompa de caldura sol-apa presupune lucrari de executie mai mai ample (forajele exterioare) dar mai putin costisitoare decat implementarea unei pompe de caldura aer-apa. Mai mult, randamentul celei de-a doua solutii este complet dependent de costurile energiei electrice, acesta fiind principalul element al solutiei precum si de temperatura ambientala exterioare, sub valoarea de -15ºC sistemul pierzandu-si eficienta.

  - solutia de ventilatie descentralizata este mult mai usor de implementat datorita lipsei tubulaturilor interioare, a unui impact volumetric redus asupra spatiului interior (nu necesita nici o incepere separata in cadrul imobilului) precum si a unor costuri de implementare si mentenante reduse fata de solutia 2.

  - solutia de amplasare a panourilor solare in planul acoperisului reduce incarcarea la nivelul sarpantei si necesita mai putine puncte de prindere decat cea cu fixare pe suporti mobili.

  - solutia de iluminat cu corpuri LED este propusa in ambele scenarii

- Rezistenta – scenariul 1 este considerat optim deoarece:

  - desi cantitatea de lucrari este similara, costurile sunt mai reduse iar situatia rezultata este una mult mai eficienta din punct de vedere tehnic, sectiunile elementelor, nodurile si punctele de descarcare fiind mult mai bine controlate.

### Comparatie financiara a scenariilor:

Conform devizelor estimative atasate, solutia 1 e mai putin costisitoare decat solutia 2 pe toate specialitatile implicate.

### Comparatie a scenariilor din punct de vedere al sustenabilitatii:

Din punct de vedere al sustenabilitatii este considerat optim scenariul 1 deoarece vata minerala bazaltica este un material natural spre deosebire de spuma PIR care este realizata pe baza unor compusi sintetici.

Sistemul de incalzire cu pompa de cladura sol-apa consuma energie electrica doar pentru pomparea fluidului in circuite spre deosebire de pompa de caldura aer-apa care desi pompeaza fluid doar in circuitul interior, utilizeaza energie electrica in cantitati mult mai mari si pentru schimbul de caldura.

Celelalte solutii proprii fiecarui scenariu sunt similare din punct de vedere al sustenabilitatii si nu pot constitui criterii de departajare.

### Comparatie a scenariilor din punct de vedere al riscurilor:

Niciuna dintre solutiile propune in oricare dintre cele 2 scenarii nu presupune riscuri la adresa utilizatorilor, a mediului inconjurator sau a climatului socio-economic. Ar trebui totusi mentionat riscul unor costuri mai ridicate pentru scenariul II in conditiile cresterii preturilor la energia, acest scenariu avand la baza un consum mai ridicat de energie electrica.

### Selectarea si justificarea scenariului optim, recomandat

Avand in vedere comparatia realizata la punctul 6.2 se considera optim si se recomanda implementarea scenariului 1 datorita unei complexitati tehnice reduse, a unor costuri mai mici, a unor riscuri mai mici si a unui grad mai crescut de sustenabilitate a solutiilor propuse.

### Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

- Indicatori maximali:

Cost total scenariu 1 - 6 190 021.64 RON + TVA / 7 366 125.75 RON TVA inclus

din care C+M 5 248 861.58 RON + TVA / 6 246 145.28 RON TVA inclus

Cost total scenariu 2 - 7 135 512.93 RON + TVA / 8 491 260.40 RON TVA inclus

din care C+M 6 194 352.88 RON + TVA / 7 371 279.93 RON TVA inclus

### Indicatori minimali:

Prin prezenta interventie se urmareste reducerea consumurilor energetice ale cladiri cu minim 54% din consumul anual de kWh/mp/an

Reducere consum scenariu 1 – 72,53%

Reducere consum scenariu 2 – 73,95%

### Indicatori financiari:

Prezenta interventie nu urmareste reducerea cheltuielilor cu exploatarea imobilului, desi una dintre urmarile semnificative ale implementarii solutiilor propuse o poate constitui aceasta reducere de costuri. In sensul in care se urmareste scaderea consumurilor energetice si totodata cresterea gradului de confort interior nu se considera justificata enuntarea unor indicatori financiari care sa comesureze succesul interventiei.

- Durata estimata de executie a obtiectivelor descrise

Proiectare DTAC + PTh	~90 zile calendaristice

Avizare si autorizare	~60 zile calendaristice

Atribuire lucrari	~30 zile calendaristice

Implementare:

Arhitectura	~45 zile calendaristice

Rezistenta	~20 zile calendaristice

Instalatii	~60 zile calendaristice

Reparatii	~20 zile calendaristice

### Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specific functiunii preconizate din punctul de vedere al tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei.

Prin implementarea solutiilor descrise anterior se va asigura pastrarea temperaturii interioare a mediului ambient intre valorile 18-20° C, realizarea schimbului de aer normat de min. 1,5 schimburi / ora iar iluminatul interior artificial va avea o intensitate luminoasa de min. 200 lucsi in salile de clasa.

### Nominalizarea surselor de finantare.

Interventia propusa prin prezenta documentatie va fi finantata prin fonduri externe nerambursabile

## Urbanism, acorduri si avize conforme

### Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii AC

Documentul este atasat prezentei documentatii

### Studiu topografic vizat OCPI

Avand in vedere ca interventia propusa se realizeaza asupra unui imobil existent si ca aceasta nu presupune augmentarea volumului construit al imobilului acest document nu a fost considerat necesar.

### Extras de carte funciara

Documentul este atasat prezentei documentatii

### Avize privind asigurarea utilitatilor

Aviz Apa-canal Aviz Electrcica Aviz Delgaz Grid Aviz Telekom

### Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

Clasarea nofiticarii este atasata prezentei documentatii

### Avize acorduri si studii specifice:

- studiu privind posibilitatea utilizarii de energii alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice – audit energetic atasat prezentei documentatii

- studiu de traffic – nu este cazul

- raport de diagnostic arheologic – nu este cazul

- studiu istoric – nu este cazul

- studii de specialitate – expertiza tehnica pentru amplasarea panourilor solare la nivelul invleitorii.

Intocmit,

S.C. LOB ARCH S.R.L. -d

Arh. OPRITA Ioana