DATE GENERALE

# MEMORIU TEHNIC

Prezenta documentatie de avizare a lucrarilor de interventie aferente "REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL KOGALNICEANU" MUN. SEBES, IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI

ENERGETICE", avand ca beneficiar UAT Mun. Sebes, jud. Alba, trateaza instalatiile termice si de ventilare.

## CLASIFICAREA CLĂDIRII

Categoria de importanţă: C

Clasa de importanţă a construcţiei: “III”.

## DESTINAŢIA CLĂDIRII

- funcţiune principală: scola

## OBIECTUL DOCUMENTAŢIEI

Prezenta documentatie de instalaţii cuprinde următoarele:

- Instalatii termice

- Instalatii de ventilare

INSTALATII TERMICE

## NORME ŞI REGLEMENTĂRI

Instalaţiile termice sunt proiectate conform cerinţelor din tema de proiectare înaintată de către beneficiar, a normelor şi standardelor în vigoare, astfel încât să fie asigurate confortul utilizatorilor şi nivelurile de performanţă necesare.

Parametrii climatici ai aerului exterior sunt:

Temperatura exterioara iarna: -18 °C / 80% umiditate (Standard) (zona III de temperatură)

Temperatura exterioara vara: +31.5 °C / 35% umiditate (Standard)

Conditii interioare de calcul:

Iarna:

- Spatii de sport: 18±2 °C

- Spatii administrative : 20±2 °C

- Holuri, coridoare, grupuri sanitare, casa scarii: +15°C

Vara:

pentru majoritatea incaperilor: 26±2 °C

Umiditatea relativa la interior vara si iarna (cu precadere in spatiile expo) va fi mentinuta in general in intervalul: 40-60%. Pentru spatiile cu destinatie speciala aparatura de control va permite verificarea temperaturilor interioare atat in perioada rece a anului cat si in perioada calda.

Descrierea soluţiei

Situaţia propusă

Conform Normativul I13 – Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală art. 7.42. este interzia a se amplasa centralele termice:

- alipit, în şi sub săli de clasă, laboratoare sau săli de gimnastică din clădiri pentru învăţământ;

Deoarece spatiul dedicat punctul termic este alipit si sub sali de clasa pentru prezenta investiţie propunem realizarea şi utilizarea instalaţiilor de încălzire prin valorificarea resurselor de energie regenerabile, din aceste considerente dorim să evidenţiem principalele avantaje ce rezultă din folosirea acestor resurse.

Importanţa folosirii surselor de energie regenerabile

Unul dintre principalele obiective ale politicilor energetice mondiale este reducerea consumurilor de combustibili convenţionali şi naturali, în cazul nostru gaz metan. Aceste surse, din nefericire nu sunt regenerabile, mai mult decât atât sunt responsabile de emisiile de CO2 din atmosferă, care sunt dăunătoare unui climat ecologic.

Utilizarea în continuare a acestor surse de energie ar produce o creştere a emisiilor de CO2 , ce ar fi devastatoare pentru omenire. De aceea, unul dintre obiectivele propuse de ţarile Uniunii Europene este de a reduce emisiile de 4 ori la orizontul anului 2050, urmărindu-se o puternică ,,decarbonizare” a sistemului energetic prin apelarea la sursele regenerabile de energie. Totodată scopul utilizării unei astfel de surse este de protejare a mediului înconjurător precum şi creşterea siguranţei în alimentarea cu energie. Instalaţiile termice care folosesc surse de energie regenerabile sunt în prezent o soluţie bună pentru o energie ieftină şi relativ curată. Deoarece energiile regenerabile nu produc emisii poluante prezintă reale avantaje pentru mediul mondial şi pentru combaterea poluării locale. Ţinând seama de timpul de implementare a unor noi tehnologii şi de înlocuire a instalaţiilor existente, este necesar să se accelereze ritmul de dezvoltare a noilor tehnologii curate şi a celor care presupun consumuri energetice reduse. Este evident că pe termen mediu sursele regenerabile de energie nu pot fi privite ca alternativă totală la sursele convenţionale, dar este cert că, în măsura potenţialului local, datorită avantajelor pe care le au (resurse locale abundente, ecologice, ieftine, independente de importuri), acestea trebuie utilizate în complementaritate cu combustibilii convenţionali.

După felul surselor de căldură utilizate pompele de căldură pot fi: aer-aer, apă-aer, sol-aer, soare- aer, aer-apă, apă-apă, sol-apă, soare-apă.

Ţinându-se cont de aşezarea geografică a loc. Sebes, cu un relief depresionar, de caracteristicile climatice (temperat-continentală de adăpost) fără veri excesiv de călduroase, cu o repartiţie uniformă a precipitaţiilor pe tot anul (în medie 693mm/an), de temperatura medie exterioară in timpul anului (8,2°C), de caracteristicile solului (soluri aluvionare, azonale sărăturoase, brune, erodate) este optimă utilizarea ca şi sursă de energie regenerabilă solul. Solul prezintă capacitatea de a înmagazina sezonier căldură provenită de la soare, lucru care conduce la obţinerea unei temperaturi relativ constante a acestei surse de căldură şi la atingerea unor coeficienţi sezonieri de performanţă de valori ridicate. Aceasta energie face parte din grupul surselor regenerabile ce fac obiectul Directivei Europene 2009/28/Ec a Parlamentului şi Consiliului Europei, numita RES Directive. RES Directive o defineşte ca fiind ,, acea formă de energie de joasă entalpie ce este înmagazinată în scoarţa pământului“.

Temperatura pământului este situata în funcţie de sezon vara/iarna în domeniul 10÷16°C.

În cazul nostru propunem utilizarea pompelor de căldură care folosesc căldura solului (GSHP), care au o eficienţă mult mai ridicată decât pompele de căldură care folosesc căldura din aer.

Pompa de căldură este un echipament care furnizează energie termică (căldură/frig), preluând energia acumulată în sol. Pompele de căldură sunt caracterizate de un "Coeficient de performanţa" (COP), care reprezintă raportul între energia livrată sistemului de încălzit şi energia consumată. Coeficientul de performanţa este de aproximativ 4/5,6 la pompele de căldură tip sol/apă. Simplificând, se poate spune că în cazul pompei sol/apa la 1 "unitate" consumată (1 kW electric), se introduc în sistemul de încălzire 4/5,6 "unitati" (kW termici).

Căldura acumulată de sol se preia prin schimbătoare de căldură montate vertical aşa numitele

sonde pentru sol sau orizontal, denumite captatoare plane.

Avantajele pompelor de căldură sunt:

- fiabilitate ridicată

- nu ocupă spaţiu mare

- nu necesită aprobări speciale de mediu.

- costuri mici pentru întreţinere şi service (durată de viaţă de peste 25 ani);

- compresor silenţios, durată de viaţă de peste 25 ani;

- nivel de zgomot foarte mic;

- nu sunt poluante, utilizând numai energie electrică;

- nu necesită investiţii în camere tehnice speciale sau cosuri de fum;

- nu există pericol de intoxicare sau de explozie;

- utilizează agenţi frigorifici performanţi de ultima generaţie ("ozone friendly"), nepoluanţi, fară

impact asupra mediului.

Principiul de funcţionare este similar cu cel al frigiderului sau aparatului de producere a aerului conditionat. Agentul frigorific are proprietatea de a trece din stare lichidă în stare de vapori reci la temperaturi scăzute şi invers când functionează ca instalaţie de răcire. Pompa de căldură este compusă dintr-un compresor şi două schimbătoare de căldură (condensator şi vaporizator). Noutatea acestui sistem este că schimbătoarele de căldură îşi pot schimba rolul (din vaporizator în condensator şi invers) pentru încălzirea sau răcirea spaţiului. Atât condensatorul cât şi vaporizatorul prezintă un grad foarte mare de transfer termic.

Am ales varianta utilizării pompelor de căldură care utilizează căldură solului, prin captarea căldurii înmagazinată de acesta utilizând captatoare verticale, adică pompele cu sonde de adâncime, din urmatoarele considerente: nu există un spaţiu suficient de mare în jurul construcţiilor pentru montarea captatoarelor orizontale (ca regula de bază se ia în calcul o suprafaţă de teren de 3 ori mai mare decat suprafaţa de încălzit), şi datorită calitaţii solului.

Sistemul cu sonde verticale are următoarele avantaje:

- fiabilitate ridicată ( posibilitatea captării unei cantitaţi mult mai mari de energie urmare a gradientului termic care creşte odată cu adâncimea);

- nu ocupă spaţiu mare (prezintă avantajul reducerii suprafeţei ocupate de colectori)

- COP ridicat.

Premisa pentru proiectarea şi montarea sondelor de căldură pentru sol o reprezintă cunoaşterea exactă a caracteristicilor solului, a stratificării, a rezistenţei pământului, cât şi existenţa apei freatice şi a apei stratificate cu determinarea nivelului de apă şi a direcţiei de curgere.

La dimensionarea sondelor se ţine cont de calitatea solului. Începând de la o anumită adâncime în sol ( cca 15m ), temperatura ramăne constantă. La fiecare 30 m în adâncime temperatura solului creste cu cca 1°C.

Principiul de lucru este urmatorul: Energia termică preluată din sol, prin intermediul schimbătorului de căldură primar aferent vaporizatorului este transmisă schimbătorului de căldură secundar aferent condensatorului prin intermediul agentului frigorific. Parcursul agentului frigorific între vaporizator şi condensator se face cu ajutorul compresorului care preia agentul frigorific şi îl comprimă, proces care duce la creşterea temperaturii gazului la peste 100°C permiţând ca în finalul procesului în condensatorul pompei de căldură sa se producă apa caldă.

Realizarea forajelor:

Sondele de căldură pentru sol se montează în funcţie de model, cu utilaje de foraj sau cu utilaje de înfigere prin batere. Pentru aceste tipuri de instalaţii este necesară o apbrobare de la organele competente. Captările prin puţuri forate se recomandă la strate acvifere de mică, medie şi mare adâncime cu permeabilitate  bună  a  stratului  şi  de  la  adâncimi  ale  stratului  acvifer  mai  mari  de  10  m.

Materialele folosite la construcţiile şi instalaţiile sistemului de captare se aleg astfel încât să nu se altereze calitatea apei din subteran şi să nu fie distruse în timp previzibil (min 50 ani).

Dacă solurile pot fi uşor forate, sondele din polietilenă sunt realizate cu ajutorul unor instalaţii de foraj cu spălare cu apă. Pentru aceasta se utilizează o sapă de foraj cu diametrul de cel puţin 90mm. Apa este pompată cu mare presiune prin aceasta sapă de foraj şi aduce la suprafaţă materialul dislocat. Materialul dislocat este depozitat într-o groapă în apropierea forajului. Apa în exces este preluată de la partea superioară a acestei gropi şi reutilizată în procesul de forare. În momentul atingerii adâncimii de foraj prevăzute se introduce în gaura de foraj o sondă deja pregătită verificată la presiune şi plină cu apă. Apoi sonda de foraj este ridicată şi demontată bucată cu bucată. În final gaura forată se umple din nou cu pamânt. Ca material de umplere se poate folosi betonitul. Dacă în timpul forajului au fost perforate straturi impermeabile, acestea trebuiesc refăcute la umplere.

Pentru realizarea forajelor este nevoie de utilaje speciale şi personal bine pregătit în execuţia lucrării.

Pentru dimensionarea puterii pompelor de căldură ce se vor instala s-a calculat necesarul de

căldură pentru intreaga investitie.

Calculul s-a realizat conform standardelor în vigoare SR 1907/1-02, SR 1907/2-02 (Ti=+15..+24°C

şi Te=-15°).

Se adoptă un sistem monovalent de încălzire folosind pompe de căldură ce utilizează căldura

solului (randament de utilizare al sistemului de 100%).

Necesarul de caldura rezultat pentru a acesta investitie este de 113 kW, astfel propunem montarea a doua pompe de căldură sol-apă, având fiecare puterea P=60 Kw. Pompa se va utiliza pentru producerea agentului termic pentru circuitul de încălzire 44. Pompele de căldură, vasele de acumulare, butelia de egalizare a presiunii, pompele de circulaţie, sistemul de automatizare şi control se vor monta în încăperea cu destinaţie centrală termică, amplasată la parterul cladiri. Sistemul de încălzire se va realiza prin intermediul radiatoarelor din tablă de oţel.

O pompă are în componenţa sa urmatoarele circuite:

- circuitul exterior: schimbătorul de căldură cu pamântul (sonde verticale) realizat din conducte din polietilenă , distribuitor-colectorul (montat într-un cămin special amenajat);

- circuitul interior: pompa de caldură, vasele de acumulare, pompe de circulaţie, vasele de expansiune pentru circuitul de încălzire, butelia de egalizare ă presiunii, vana cu trei căi.

Circuitul exterior

Schimbătorul de căldură cu pamântul reprezintă sursa de captare a energiei aferentă obiectivului propusă pentru studiu.

Configuraţia schimbătorului de căldură. Se stabilesc numărul de rânduri/coloane, distanţa între puţuri, modul de legare a puţurilor ( serie sau paralel ).

Vom determina în cele ce urmează numărul sondelor exterioare pentru o pompă de căldură

respectiv adâncimea de foraj.

1 PC = 60Kw

Pentru producerea unui kW de energie termică este necesar un foraj de 15 ml.

Prin urmare, pentru producerea a 60 kW de energie termică este necesar un foraj de

60kW X 15 ml = 900ml

Pentru o pompa ne rezultă un număr de 6 foraje având adâncimea de 150 ml cu 2 distribuitori cu 6

intrări/fiecare.

Schimbătorul de căldură cu pamântul este un circuit închis pe care-l considerăm format dintr-un număr de 6 de foraje, cu o adâncime de 150 ml şi un diametru al puţurilor de de foraj de 140mm, în care se implantează o ţeavă dublă având la bază o piesă de întoarcere în formă de ,,U”. Aceste ţevi duble vor fi grupate la un distribuitor (6 circuite de ducere şi 6 circuite de întoarcere).

Distanţa minimă obligatorie de asigurat între puţuri (foraje) este de 5 m. Ţeava folosită pentru schimbul propiu-zis cu pamântul este de tip polietilenă de înaltă densitate Pe-HD având diametrul Φ40x3.7mm, PN10. Prin aceste ţevi circulă un amestec de apă cu glicol (antigel ecologic, deci nu este poluant) care captează energia din sol. Diametrul conductei de la distribuitore până în incinta va avea D=Φ50x2.4mm, PN6. Toate îmbinările din câmpul de puţuri şi până la întrarea în clădire vor avea un caracter permanent şi prin urmare se vor realiza prin termofuziune sau electrofuziune. Nu se admit îmbinări mecanice între două sau mai multe elemente de îmbinare care sunt îngropate.

Pentru ţevile îngropate în puţuri pe coloană de tip ,,U”, ce se întroduc în foraj, se recomandă montarea unor piese de distanţiere din 3 în 3m. Rolul acestora este de a optimiza amplasarea ţevilor în pamânt prin împingerea lor la perete şi prin păstrarea unei distanţe constante între turul şi returul geotermal pe toată înalţimea forajului, îmbunătăţindu-se astfel transferul termic între ţeavă şi pamânt şi reducându-se influenţa termică reciprocă între conductele tur şi retur. După instalarea colectorului şi umplerea sa cu glicol (antigel ecologic) trebuie realizată operaţiunea de aerisire a instalaţiei, de aceasta depinzând întreaga funcţionare ulterioara a pompei de căldură respectiv a instalaţiei. Capacitatea de captare a solului depinde de calitaţile solului, adâncime şi se află la valori cuprinse între 30-100W/m de sondă termică de sol. Sistemul de ţevi colectoare trebuie protejat impotriva înghetului până la -15°C.

Ordinea execuţiei ansamblului de lucrări este urmatoarea:

- trasarea terenului prin marcarea forajelor aflate la pas de 5 m.

- forajul puţurilor;

- instalarea buclei în puţ;

- pregătirea materialului de cimentare;

- extragerea ţevii de injectie pe parcursul cimentării;

- proba buclei de puţ şi etanşarea capetelor.

Primele foraje ce se realizează pe amplasament se numesc foraje de probă. Pe parcursul săpării sunt colectate date geologice. După încheierea execuţiei tuturor forajelor, se trasează liniile de racordare a ţevilor din puţuri la căminele ce conţin distribuitor-colectorul.

Există câteva elemente importante ce trebuie reţinute şi anume:

- pe toate traseele îngropate ţevile sunt aşezate într-un pat de nisip;

- toate traseele sunt marcate cu bandă avertizoare;

- toate traseele au la limita superioară un min. de 2 m fată de cota amenajării finale.

Circuitul interior

Pompa de căldură va prepara agent termic ( apă caldă ) la ΔT 55/40°C. Soluţia propusă este următoarea:

Producerea agentului termic necesar instalaţiei de încălzire, se va realiza prin intermediul a doua pompe de căldură de tip sol-apă, având P=60Kw / unitate.

Pompa de caldura va fi dotata cu un vas tapon tip “PUFFER” având capacitatea de 500 litri, rezultând astfel câte un circuit de conducte tur-retur încălzire de la fiecare pompă. Agentul termic produs de

pompa de căldură va fi introdus in PUFFER, din acestea într-o butelie de egalizare a presiunii dimensionată corespunzător. Din butelie vom monta o vană cu trei căi intre circuitul de încălzire şi cel de apă caldă menajeră.

Se va realiza automatizarea şi controlul necesar pentru o funcţionare echilibrată şi eficientă a instalaţiei.

Radiatoare

Radiatoarele prevazute pentru prezenta investitie vor functiona la urmatoarele temperaturi ala agentului: pentru incalzire la ΔT 55/45°C.

Ele au fost dimensionate functie de coeficientii de corectie introdusi de temperatura interioara din diferite incaperi, de pozitia de montaj, de modul de racordare, de marimea acestora.

Corpurile dimensionate sunt din tabla de otel cu dimensiunile si puterile termice prezentate in breviarul de calcul si pe planse.Corpurile de incalzire vor fi echipate cu robineti coltari pe tur, robineti detentori pe retur, dezaeratoare manuale.

Racordarea la instalatie a corpurilor de incalzire se va face prin imbinari demontabile si in diagonala pentru cele de tip panou, circulatia agentului termic realizandu-se de sus in jos.

Corpurile de incalzire se vor amplasa in interiorul incaperilor pe cat posibil in vecinatatea suprafetelor reci, pentru a asigura functionarea lor cu eficienta termica maxima. De asemenea ele se vor corela cu elementele constructiei si cu instalatiile electrice potrivit prevederilor din Normativul I7/2011 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V curent alternativ si 1500V curent continuu, cu privire la prevenirea accidentelor prin electrocutare.

Aerisirea instalatiei se va realiza prin aerisitoarele montate pe distribuitoare instalatiei. Golirea instalatiei se va realiza la nivelul colectoarelor instalatiei.

Ventilarea cu recuperare a caldurii

## INSTALATIA DE VENTILARE CU RECUPERARE A CALDURII:

Pentru acoperirea necesarului de aer proaspat din salile de clasa si birouri s-a proiectat cate un sistem ventilare cu recuperare de caldura independent pentru fiecare spatiu in parte alcătuit dintr-un echipament tip recuperator de caldura. Intr-un recuperator de caldura se face schimbul energiei termice dintre aerul cald viciat, extras din interior, către aerul rece filtrat, venit din exterior. În anotimpul cald sistemul de ventilaţie cu recuperare de căldură funcţionează în sens invers.

In salile de clasa avand o suprafata peste 30 mp s-a prevazut sistem de ventilație descentralizat cu recuperare de caldură avand un debit maxim de 800 mc/h. Datorita sistemului de clapete de entalpie, eliminand necesitatea evacuarii condensului, permite o variabilitate ridicată a instalarii: poate fi montata vertical pe perete sau orizontal sub tavan. Ventilatoarele si filtrele sunt accesibile pentru service sau inlocuire de pe ambele parți ale unitatii.

In salile de clasa avand o suprafata sub 30 mp si salile profesorale s-a prevazut sistem de ventilație descentralizat cu recuperare de caldură avand un debit maxim de 227 mc/h. Datorita sistemului de clapete de entalpie, eliminand necesitatea evacuarii condensului, permite o variabilitate ridicată a instalarii: poate fi orizontal sub tavan. Ventilatoarele si filtrele sunt accesibile pentru service sau inlocuire de pe ambele parți ale unitatii.

In birouri s-a prevazut sistem de ventilație descentralizat cu recuperare de caldură din doua unitati avand un debit fiecare de 60 mc/h + unitate de comanda. Produsul este echipat cu un recuperator ceramic de caldura care acumuleaza caldura in timpul evacuarii aerului cald din incapere, iar in timpul introducerii aerului proaspat din exterior, transfera caldura acumulata aerului proaspat introdus. Produsul este destinat montarii in perete. Tubulatura care contine acumulatorul de caldura este furnizata pentru pereti cu

grosimea de maxim 500mm; si poate fi scurtata la o lungime de minim 250mm. Aerul evacuat sau introdus nu trebuie sa contina vapori inflamabili sau cu potential exploziv, vapori chimici, praf, vapori de ulei sau alte substante patogene in general.

## PRINCIPALE CERINTE DE CALITATE ALE INSTALATIILOR

### Rezistenta mecanica si stabilitate

Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu cerintele de calitate privind rezistenta si stabilitatea impuse de zona seismica, de categoria de importanta a imobilului, de amplasarea si pozitionarea acestuia in raport cu vecinatatile si cu retelele de utilitati.

Materialele (conducte, canale si piese speciale de ventilare, fitinguri, armaturi, aparate) si echipamente utilizate corespund domeniilor de presiuni si de temperaturi maxime prevazute in exploatare si sunt adaptate scopului propus.

Conductele, canalele de ventilare, utilajele si echipamentele se vor monta utilizand tehnologii adecvate si se vor fixa pe elementele de constructie astfel incat sa permita dilatarea termica libera, cu solicitari minime, fara a permite insa deplasarea accidentala in afara limitelor admise.

### Securitatea la incendiu

La amplasarea instalatiilor de incalzire, climatizare si ventilare, s-au respectat prevederile normativelor in vigoare privind distantele fata de alte tipuri de instalatii.

### Igiena, sanatate si mediu inconjurator

La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri pentru asigurarea etansarii sistemelor de distributie, prin utilizarea unor materiale si tehnologii adechvate si omologate de legislatia romana.

### Siguranta si accesibilitate in exploatare

Materialele si si echipamentele din componenta instalatiilor de incalzire, racire si ventilare sunt omologate si au fiabilitate ridicata in exploatare. Echipamentele sunt prevazute cu sisteme de siguranta si de protectie corespunzatoare.

### Protectia impotriva zgomotului

Dimensionarea instalatiilor s-a facut pentru viteze de circulatie a fluidelor situate intre limitele care nu provoaca zgomote. Echipamentele care contin piese in rotatie (pompe, ventilatoare) au garantata echilibrarea dinamica si vibratii reduse. Aceste echipamente se monteaza pe suporti antivibrantie si se racordeaza la restul instalatiei (conducte, canale de ventilare) prin intermediul racordurilor flexibile. Furnizorii de astfel de echipamente vor indica nivelul de zgomot garantat la 1m de aparat.

### Economia de energie si izolarea termica

Conductele de apa calda, agent termic, agent frigorific, canale, sunt izolate cu termoizolatie din cauciuc sintetic sub forma de tuburi sau placi, pentru reducerea pierderilor de caldura. Grosimea izolatiei si tipul materialului vor corespunde indicatiilor din caietul de sarcini. Echipamentele prevazute au randamente ridicate, in vederea utilizarii eficiente a energiei termice si electrice.

## VERIFICARI SI PROBE

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor in conformitate cu prevederile Normativului C56 si legea 10/1995, legea calitatii din 10/1995 cu complectari ulterioare cu legea 177 din 2015, se vor lua urmatoarele masuri obligatorii la executie, inainte de punerea in functiune si in timpul exploatarii astfel:

- Toate materialele si echipamentele care se vor încorpora in lucrare trebuie sa aiba atestate tehnice, precum si certificate de calitate si garantie;

- Se vor efectua verificari si probe in timpul executiei pe faze si inainte de punerea in functiune.

Toate materialele si echipamentele pentru instalatiile electrice incorporate in lucrare, vor avea atestate MLPAT si certificate de garantie si de calitate de la furnizori.

La trasarea instalatiilor se va coordona trasarea si executia cu celelalte categorii de instalatii (sanitare, electrice) si cu partea de constructii.

## MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI

In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune.

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor se va face conform Normativului C 56 şi Regulamentului de recepţie.

Pentru ca in timpul executiei si exploatarii sa nu se produca accidente de munca, incendii se vor respecta Normativele si STAS in vigoare, prevederile din actele normative, legi si HG (mentionate in parte in capitolul 1).

## ÎNTOCMIT,

Ing. Mondoc Bogdan